## Hoja1
CÁLCULO DE POTENCIA MÍNIMA DEL GENERADOR
Parámetro | Unidades | Valor | Comentario
Localidad |  | S. Agustin Guadalix
Latitud Ø |  | 41
ED | KWh/día | 0.9 | Consumo constante a lo largo del año
Período diseño |  | Diciembre | Mes de peor radiación y consumo constante K= | 1.7 | Periodo de diseño | β opt | K= G dm (α o β opt ) /G dm (0)
β opt |  | 51 | Inclinación óptima para el mes de diseño |  | Diciembre | Ø+10 | 1.7 | 1,7
α |  | 20 | Orientación de proyecto |  | Julio | Ø-20 | 1 | 0
β |  | 45 | Inclinación de proyecto |  | Anual | Ø-10 | 1.15 | 0
G dm (0) | KWh/ ( m2 día) | 1.67 | En el periodo de diseño
FI |  | 0.98168 | Pérdidas por orientación e inclinación
FS |  | 0.92 | Pérdidas por sombras |  |  | PR
PR |  | 0.6 | Eficacia global del sistema |  | Sistema con inversor | 0.7
G dm (α o β opt ) | KWh/ ( m2 día) | 2.839 | Se obtiene de la base de datos |  | Sistema con inversor y batería | 0.6
G dm (α β ) | KWh/ ( m2 día) | 2.564 | G dm (α β ) = G dm (α o β opt ) FI FS
P mp ,min | KWp | 0.58502 | P mp,min = ED GCEM / G dm (α β ) PR
CONSUMO DIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIO | HORAS | POTENCIA | ENERGIA DIARIA ( Wh/día)
| (h ) | (W )
1.- Iluminación | 1 | 160 | 160
2.- TV y radio | 1 | 140 | 140
3.-Frigorifico | 1 | 350 | 350
4.- Bombeo agua | 1 | 204 | 204
5.-Autoconsumos | 1 | 46 | 46
6.- |  |  | 0
7.- |  |  | 0
8.- |  |  | 0
9.- |  |  | 0
10.- |  |  | 0
11.- |  |  | 0
12.- |  |  | 0
ED (Wh/día) |  |  | 900
CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS
Características del módulo
Potencia pico (Pmax ) | 110
Intensidad de cortocircuito (Isc ) | 6.76 |  | NÚMERO DE MÓDULOS: |  |  |  |  | 12
Intensidad máxima de pico Ipmax | 6.32 |  | 5.3183 |  |  |  |  | 24
Tensión de circuito abierto (Uca ) | 21.6 |  | 6 |  |  |  |  | 48
Tensión máxima de pico (Upmax ) | 17.4 |  | Serie: | 2 | Ramas en paralelo elegidas: | nº Total de módulos |  | 96
|  |  | Paralelo: | 3 | 3 | 6
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA
Parámetro | Unidades | Valor | Comentario
Pmp | Wp | 660 | Pmp<1.2 P mp ,min | Correcto
C20 | Ah | 341 | Capacidad nominal del acumulador: C20 = A LD / PDmax ηinv ηrb
PDmax |  | 0.7 | Profundidad de descarga máxima
ηinv |  | 0.85 | Rendimiento del inversor
ηrb |  | 0.81 | Rendimiento regulador - acumulador
VNOM | V | 24 | Tensión nominal del acumulador
LD | Ah | 37.5 | Consumo diario de la carga (LD = ED / VNOM
A | Días | 4.37 | Autonomía
C20 / ISC | h | 16.7653 | C20 / ISC <25 | Correcto
Capacidad de la batería elegida ( ah ) : | 340
Celdas en las que hay que introducir datos
Celdas de resultados principales
Celdas de resultados intermedios